## 总表
2027年度滹沱河生态区强电箱变维护清单
序号 | 项目名称 | 维护内容 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注
1 | 高压电气设备巡视 | 1.箱变全年进行巡检，每月至少两次专业巡检、每次巡检人员不少于3人，每年至少2次对高压终端、母排、断路器、低压出线端子开展红外测温排查发热隐患，并做好记录。 2.高压室外观巡视：箱变外壳有无变形、锈蚀、开裂，门锁完好，密封胶条完好，防雨、防鼠封堵完整。 3.高压柜部分：开关位置指示、分合闸状态，有无异响、异味、放电焦糊味，观察窗完好。 4.变压器本体巡视：油温、油位（油变），有无渗漏油；干变观察温度显示、风机启停状态，外壳有无过热变色。 5.低压室巡视：低压断路器位置指示，母线、接线端子有无发热变色，电容补偿柜鼓包、漏液、风扇运行状态。 6.仪表计量部分：电压表、电流表、电能表运行是否正常，有无报警指示灯亮。 7.接地系统：接地引下线有无断裂、锈蚀，连接螺栓牢固。 8.电缆室：电缆终端有无放电、发热、开裂，电缆沟有无积水、杂物、小动物痕迹。 9.环境：箱变周边无堆放杂草杂物，排水通畅，基础无积水、沉降。 10.按照安全防范工作的相关规定及要求，及时做好箱变本体、线路及辐射范围内的隐患排查处置，确保无安全问题发生。 12.每月至少一次对出线负荷侧进行电流及电压监测确保设备安全运行。 | 台 | 63
2 | 高压电源点及线路路径巡视 | 1.名称：线路巡检 2.内容：对10KV高压线路、路径及电源接引处巡检每月至少两次专业巡检。 | 台 | 63
3 | 低压出线负荷监测 | 1.每月至少两次对出线负荷侧进行电流及电压监测确保设备安全运行。 2.每月至少两次对出线负荷侧低压出线端子开展红外测温排查发热隐患、防止因电流过大引起火灾发生。 | 台 | 63
4 | 综合保护 | 更换微机保护 | 台 | 20
5 | 通风及降温 | 更换变压器室风盘 | 套 | 30
6 | UPS 不间断电源 | 更换UPS电源 | 台 | 20
7 | 断路器 | 更换低压柜断路器630A | 台 | 10
8 | 电容器 | 更换箱变已损坏电容器 | 块 | 80
9 | 低压开关 | 更换低压出线开关 | 个 | 40
10 | 指示灯 | 更换柜内指示灯 | 个 | 60
11 | 变压器 | SCB13-630KVA更换AP10箱变变压器 | 台 | 1
12 | 高压电缆头 | 更换老化开裂电缆头 | 套 | 5
合计：
2028年度滹沱河生态区强电箱变维护清单
序号 | 项目名称 | 维护内容 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注
1 | 高压电气设备巡视 | 1.箱变全年进行巡检，每月至少两次专业巡检、每次巡检人员不少于3人，每年至少2次对高压终端、母排、断路器、低压出线端子开展红外测温排查发热隐患，并做好记录。 2.高压室外观巡视：箱变外壳有无变形、锈蚀、开裂，门锁完好，密封胶条完好，防雨、防鼠封堵完整。 3.高压柜部分：开关位置指示、分合闸状态，有无异响、异味、放电焦糊味，观察窗完好。 4.变压器本体巡视：油温、油位（油变），有无渗漏油；干变观察温度显示、风机启停状态，外壳有无过热变色。 5.低压室巡视：低压断路器位置指示，母线、接线端子有无发热变色，电容补偿柜鼓包、漏液、风扇运行状态。 6.仪表计量部分：电压表、电流表、电能表运行是否正常，有无报警指示灯亮。 7.接地系统：接地引下线有无断裂、锈蚀，连接螺栓牢固。 8.电缆室：电缆终端有无放电、发热、开裂，电缆沟有无积水、杂物、小动物痕迹。 9.环境：箱变周边无堆放杂草杂物，排水通畅，基础无积水、沉降。 10.按照安全防范工作的相关规定及要求，及时做好箱变本体、线路及辐射范围内的隐患排查处置，确保无安全问题发生。 12.每月至少一次对出线负荷侧进行电流及电压监测确保设备安全运行。 | 台 | 63
2 | 高压电源点及线路路径巡视 | 1.名称：线路巡检 2.内容：对10KV高压线路、路径及电源接引处巡检每月至少两次专业巡检。 | 台 | 63
3 | 低压出线负荷监测 | 1.每月至少两次对出线负荷侧进行电流及电压监测确保设备安全运行。 2.每月至少两次对出线负荷侧低压出线端子开展红外测温排查发热隐患、防止因电流过大引起火灾发生。 | 台 | 63
4 | 10KV高低压箱变及柱上断路器调试实验 | 1、高压电缆耐压、绝缘检测； 2、高低压开关柜调试实验、微机型保护装置检测、高压断路器机械特性、电气特性测试； 3、避雷器电气特性测试； 4、变压器本体实验、温度变比测试； 5、油浸变压器的绝缘油检测； 6、接地电阻实验； 7、柱上断路器检测、FTU检测、计量检测； 8、高压开关柜传动及机械闭锁试验； 9、高压电流互感器CT变比校对； 10、送配电调试实验； | 台 | 10
5 | 10KV高低压专业设备除尘清洗 | 1、高低压柜设备采用专业仪器除尘； 2、电气元件及精密元件采用人工除尘； 3、对拆除部分原件复位后进行相应测试； 4、对附着泥土采用专用清洗液进行清洗； 5、对除尘后送电的设备进行必要的送电检测调试； | 台 | 63
6 | 防雷及接地装置防腐 | 防雷及接地装置、调试 | 项 | 63
7 | 孔洞封堵 | 设备基础、电力电缆井孔洞封堵 | 项 | 63
8 | 综合保护 | 更换微机保护 | 台 | 9
9 | 箱体防腐 | 箱变除锈防腐 | 项 | 63
10 | UPS 不间断电源 | 更换UPS电源 | 台 | 9
合计：